Załącznik  nr 12 – wymagania dotyczące rozdzielni głównej NN oraz innych elementów

Wymiana głównej rozdzielni elektrycznej niskiego napięcia

- Przebudowa urządzeń NN  -  opis wykonania prac

- Wymiana rozdzielnicy NN

Wymianę rozdzielnicy NN wykonać na obudowach głębokości min 600 mm do szeregowego łączenia IP 55 z płytą montażową oraz wyłącznikami głównymi (w technologii wysuwanej) i współpracujące z nowym przebudowanym SZRem. Połączenia aparatów i sekcji rozdzielni wykonać szynami i kablami miedzianymi. Przebudowana rozdzielnia nie może zmienić układu aktualnego zasilania , przejmie wszystkie aktualne odbiory i zabezpieczy 30% miejsca i mocy na przyszłościową rozbudowę. (W załączeniu schematy rozdzielni przed przebudową – załącznik nr 9 – schemat istniejącego zasilania oraz załącznik nr 10 – schemat nowej rozdzielni wskazujący minimalne wymagania Zamawiającego). Wykonać sygnalizację stanu połączeń oraz zaniku napięcia przez moduł GSM na wskazane numery telefonów. Rozdzielnice posadowić na kanale kablowym, wspólnym dla całej rozdzielni. Projekt należy uzgodnić z Zamawiającym lub osobę reprezentującą Zamawiającego (inspektor nadzoru). Poniżej przedstawiamy wytyczne urządzeń i aparatów do rozbudowy.

Obudowy rozdzielnicy NN:

Materiał:

• Rama: blacha stalowa 1.5 mm.

• Ściana tylna, płyta górna i ściany boczne: blacha stalowa 1.5 mm

• Drzwi: Pojedyncze i podwójne: blacha stalowa 2 mm.

• Płyta montażowa: galwanizowana blacha stalowa 3 mm.

podwojenie zaginana, zamontowana w obudowie,

• System zamykania drzwi: zamek 4-punktowy z uchwytem klamkowym i dwupiórową wkładką DIN (DDB).Wkładka standardowa może zostać zastąpiona na wkładkę połcylindryczną (DIN) lub inną z dostępnego asortymentu.

• Drzwi podwójne z wewnętrzną dźwignią blokującą z lewej strony

• Stopień ochrony: drzwi pojedyncze i podwójne min IP55

• Wykończenie: malowanie proszkowe

Odpływy:

Do montażu na systemie szyn 185mm • Podłączenie śruby M12 • Otwór samozamykający się do sprawdzania napięcia miernikiem • System montażu łatwy i szybki bez konieczności wiercenia otworów w szynach • Łatwy dostęp do podłączenia kablowego • Kłódka może być zamontowana w pozycji załączonej lub wyłączonej • Łatwe załączanie dzięki ergonomicznemu uchwytowi • Duże możliwości podłączania kabli • Odejście kabli góra/dół • Możliwość blokady osłony kiedy rozłącznik jest załączony • Możliwość montażu przekładników prądowych z tyłu rozłącznika

Automatyka SZR:

Automat do samoczynnego załączania napięcia rezerwowego (SZR) i automatycznego powrotu na zasilanie podstawowe (APZ) rozdzielni 0,4 kV. Zapewniać ma ciągłość zasilania w sieciach n/n dla budynków użyteczności publicznej.

SZR - samoczynne załączenie rezerwy po zaniku napięcia,

APZ - automatyczne przełączenie zasilania, po powrocie napięcia (cykl powrotny),

AZZ - automatyczne załączenie zasilania po włączeniu automatu do pracy,

Automat ma realizować przełączenia: zgodnie z załącznikiem Automatyka SZR lub innym rozwiązaniem sterowania zaakceptowanym przez Zamawiającego.

Analizator parametrów sieci:

• Analizator do sieci 3-fazowej 80…500 V (napięcie międzyfazowe)

• Do pomiaru z przekładnikami prądowymi

• Komunikacja RS485 – PROFIBUS lub MODBUS

• Komunikacja ETHERNET

• Wyjścia impulsowe

• Wyjścia analogowe

• Wyjścia alarmowe

Wielkości mierzone:

• U – Napięcia (fazowe i międzyfazowe); wartość minimalna napięcia (fazowe), wartość maksymalna napięcia (fazowe); THD napięcia (fazowe)

• I – Prądy (fazowy i przewodu neutralnego); prąd średni (fazowy); wartość maksymalna prądu średniego (fazy); suma prądów ( [I1 + I2 + I3] / 3 ); THD prądów (fazowe)

• PQS – Moc 3-fazowa (czynna, bierna, pozorna); moc fazowa (czynna, bierna, pozorna), moc średnia (czynna, bierna, pozorna); wartość maksymalna mocy średniej (czynna, bierna, pozorna)

• ET – Współczynnik mocy (1-fazowy i 3-fazowy); częstotliwość, licznik godzin pracy, energia czynna dodatnia (pobrana, całkowita i częściowa); energia bierna dodatnia (pobrana, całkowita i częściowa); energia czynna ujemna (oddana), energia bierna ujemna (oddana) Programowalne parametry

• WEJŚCIE: układ połączeń (dla sieci 1-fazowej, 3-fazowej 3- lub 4-przewodowej), prąd (1 lub 5 A), przekładnia przekładników napięciowych (1,0…10,0), przekładnia przekładników prądowych (1…9999)

• Stopień ochrony: IP 54

Lustrzane odbicie pracy agregatu oraz stanu sieci musi być widoczne w pomieszczeniu elektryków (budynek warsztatów odległy około 20 m od budynku trafostacji)

W związku z prowadzonym remontem konieczna jest wymiana istniejącej instalacji oświetleniowej i gniazd 230V na nową. Instalację należy wykonać jako natynkową w rurach osłonowych kablem: oświetleniową YDY 3x1,5mm2, instalację gniazd 230V kablem YDY 3x2,5mm2. Do oświetlenia należy zastosować oprawy oświetleniowe o   stopniu ochrony IP44. Włączniki oświetlenia należy zamontować przy drzwiach wejściowych do pomieszczenia rozdzielni NN. Należy również wykonać instalacje gniazd 400V 16A i 32A. Instalację gniazd 400V, 16A kablem YDY 5x2,5mm2. gniazd 400V, 32A kablem YDY 5x4mm2. Zasilanie projektowanej instalacji oświetleniowej i gniazd 230V i 400V należy wykonać z projektowanej rozdzielni RNN lub zabudować nową podrozdzielnie.

W ramach prowadzonego remontu  pomieszczeń rozdzielni NN należy wykonać badania uziemienia ochronnego w pomieszczeniu rozdzielni NN. Jeśli  wyniki badań wykażą niezgodność z wymaganiami lub zastosowane materiały nie spełniają obecnych przepisów to obowiązkiem Wykonawcy jest zdemontować istniejące uziemienie ochronne w pomieszczeniu rozdzielni NN i wykonać nowe (zgodnie z wymaganiami projektu).

Po połączeniu uziomu z instalacją  uziemiającą  stacji  należy  wykonać pomiary rezystancji uziemienia.

Układ uzupełniania paliwa:

Zakres robót układu dotankowywania paliwa do agregatu z istniejącego zbiornika to miedzy innymi:

- Wymiana paliwomierza

- Wymiana włączników

- Wymiana pompy

- Wymiana węża i pistoletu nalewowego

Uwaga: Jeśli obecne przepisy wymagają montażu układu uzupełniania paliwa do istniejącego zbiornika w pomieszczeniu magazynowym (z zewnątrz pomieszczenia) to obowiązkiem Wykonawcy jest montaż takiego układu.

Informacje uzupełniające do całości:

Nowy agregat musi uruchamiać się zarówno automatycznie jak i mieć opcje uruchomienia ręcznego na wypadek  awarii  automatyki. Istniejący agregat będzie uruchamiany tylko ręcznie i  tylko na wypadek awarii nowego ( z racji iż agregat istniejący 250 kVA nie może  zapewnić zasilania wszystkich obwodów musi istnieć możliwość załączenia/wyłączenia każdego z obwodów – ręcznie pod obciążeniem). Zamawiający zakłada w przyszłości wymianę agregatu 250 kVA na nowy z funkcją automatycznego startu, pod wybrane obwody techniczne, dlatego obowiązkiem Wykonawcy jest takie przygotowanie (między innymi miejsce w rozdzielni) aby zminimalizować dodatkowe koszty związane z późniejszą modernizacją.

W chwili obecnej Zamawiający korzysta tylko z jednego transformatora (630) drugi jest zamontowany, ale ze względu na brak aktualnych badań  oraz brak drugiej linii zasilającej, nie jest używany. W nowej rozdzielni należy jedynie przewidzieć miejsce pod przyszłościowe ewentualne podłączenie drugiego transformatora i montaż SZR pomiędzy dwoma transformatorami tak aby zminimalizować dodatkowe koszty związane z późniejszą modernizacją

  - Uwagi końcowe

Całość należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

Zastosować przekładniki prądowe i napięciowe wzorcowane.

Urządzenia  i  materiały  z  demontażu  należy przekazać Inwestorowi, który podejmie decyzje, które z nich Wykonawca  zutylizuje na własny koszt.

Konstrukcje zabezpieczyć przed korozją poprzez malowanie.

Nieodłączone żyły kabli należy podpiąć do uziemienia.

Dopuszcza się zastosowanie innych  typów urządzeń niż określone w  przedmiocie zamówienia pod warunkiem zachowania zgodności parametrów oraz akceptacji zmian przez Inwestora.

Wykonać pomiary kontrolne wartości rezystancji  uziemienia. W razie konieczności uziom otokowy stacji  rozbudować  tak aby osiągnąć  wymaganą wartość  rezystancji  zgodnie z przepisami.